## counter
Water properties at 24 MPa |  |  | https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/ | [7 empty] | delta Q | Coolant salt | [9 empty] | total R | LMTD | delta L | tube
T (K) | Density (kg/m3) | Cp (J/g*K) | Viscosity (uPa*s) | Therm. Cond. (W/m*K) | Enthalpy (kJ/kg) | v (m/s) | Re | Pr | Nu | h (W/Km2) | (kW) | T (K) | Density (kg/m3) | Cp (J/g*K) | Viscosity (Pa*s) | Therm. Cond. (W/m*K) | v (m/s) | Re | Pr | Nu | h (W/Km2) | (m2K/kW) | (K) | (m) | length (m) | Q_S/G (MW) | 500
560 | 764.51 | 5.0136 | 96.352 | 0.59499 | 1264.7 | 0.15112 | 23981.0699 | 0.8119 | 83.274 | 2477.3597 |  | 810 | 1656.245 | 1.0329 | 0.0031238 | 0.44258 | 2.4192 | 25653.6931 | 7.2902 | 182.7369 | 4043.7854 | 0.86147 |  |  | 0 | water outlet temperature (K) | 830
565 | 755.98 | 5.0828 | 94.454 | 0.58822 | 1289.9 | 0.15282 | 24462.956 | 0.81618 | 84.7668 | 2493.0768 | 0.91464 | 810.938 | 1655.7165 | 1.0324 | 0.0031184 | 0.44234 | 2.42 | 25697.8403 | 7.2783 | 182.8911 | 4044.967 | 0.85886 | 247.9634 | 0.084033 | 0.084033 | water inlet temperature (K) | 560
570 | 747.15 | 5.159 | 92.58 | 0.5812 | 1315.5 | 0.15463 | 24958.134 | 0.82178 | 86.3422 | 2509.1042 | 0.92916 | 811.8913 | 1655.1793 | 1.0319 | 0.003113 | 0.44209 | 2.4208 | 25742.6817 | 7.2664 | 183.0476 | 4046.1593 | 0.85622 | 243.909 | 0.08652 | 0.17055 | water mass flow rate (kg/s) | 237.2254
575 | 737.99 | 5.2436 | 90.725 | 0.57392 | 1341.5 | 0.15655 | 25468.4381 | 0.82891 | 88.0134 | 2525.6311 | 0.94368 | 812.8599 | 1654.6334 | 1.0315 | 0.0031075 | 0.44184 | 2.4216 | 25788.2168 | 7.2543 | 183.2064 | 4047.362 | 0.85354 | 239.8699 | 0.089072 | 0.25963
580 | 728.46 | 5.3379 | 88.882 | 0.56637 | 1368 | 0.1586 | 25996.5352 | 0.83769 | 89.7945 | 2542.8467 | 0.96182 | 813.8476 | 1654.0769 | 1.031 | 0.0031019 | 0.44158 | 2.4224 | 25834.6205 | 7.242 | 183.368 | 4048.5793 | 0.85079 | 235.8481 | 0.092035 | 0.35166 | # of steam tubes | 6536
585 | 718.52 | 5.4438 | 87.043 | 0.55854 | 1394.9 | 0.16079 | 26545.7767 | 0.84836 | 91.7048 | 2561.0388 | 0.97634 | 814.8507 | 1653.5116 | 1.0305 | 0.0030962 | 0.44132 | 2.4232 | 25881.7172 | 7.2296 | 183.532 | 4049.8062 | 0.84792 | 231.8434 | 0.094717 | 0.44638 | tube ID (cm) | 2
590 | 708.13 | 5.5639 | 85.202 | 0.55039 | 1422.4 | 0.16315 | 27119.3639 | 0.86131 | 93.7687 | 2580.4673 | 0.99812 | 815.8767 | 1652.9335 | 1.0299 | 0.0030905 | 0.44105 | 2.4241 | 25929.8565 | 7.2169 | 183.6995 | 4051.0513 | 0.8449 | 227.858 | 0.098173 | 0.54455 | tube thickness (mm) | 2
595 | 697.22 | 5.7013 | 83.35 | 0.54191 | 1450.6 | 0.1657 | 27721.9441 | 0.8769 | 96.0149 | 2601.5728 | 1.0235 | 816.9294 | 1652.3403 | 1.0294 | 0.0030846 | 0.44078 | 2.4249 | 25979.2127 | 7.204 | 183.871 | 4052.3184 | 0.84168 | 223.8972 | 0.10206 | 0.64661 | tubeOD (cm) | 2.4
600 | 685.72 | 5.8603 | 81.477 | 0.53305 | 1479.5 | 0.16848 | 28359.2185 | 0.89575 | 98.4834 | 2624.8276 | 1.0489 | 818.0087 | 1651.7321 | 1.0289 | 0.0030786 | 0.4405 | 2.4258 | 26029.7853 | 7.1908 | 184.0467 | 4053.607 | 0.8382 | 219.9632 | 0.10603 | 0.75264 | tube area (cm2) | 3.1416
605 | 673.53 | 6.0467 | 79.572 | 0.52379 | 1509.2 | 0.17153 | 29038.1547 | 0.91859 | 101.2229 | 2650.9776 | 1.078 | 819.1184 | 1651.1068 | 1.0283 | 0.0030725 | 0.44021 | 2.4267 | 26081.7483 | 7.1773 | 184.227 | 4054.9205 | 0.83436 | 216.0577 | 0.11042 | 0.86306 | tube ciecumference (cm) | 7.5398
610 | 660.54 | 6.2691 | 77.622 | 0.51407 | 1540 | 0.1749 | 29767.6438 | 0.9466 | 104.3042 | 2680.9833 | 1.1179 | 820.2699 | 1650.4579 | 1.0277 | 0.0030662 | 0.43991 | 2.4277 | 26135.6255 | 7.1634 | 184.4138 | 4056.2714 | 0.83006 | 212.1884 | 0.116 | 0.97906 | heat transfer per tube (kW) | 76.4994
615 | 646.58 | 6.5398 | 75.608 | 0.50382 | 1572 | 0.17868 | 30560.5762 | 0.98142 | 107.8257 | 2716.2372 | 1.1614 | 821.467 | 1649.7834 | 1.0271 | 0.0030596 | 0.4396 | 2.4287 | 26191.5906 | 7.149 | 184.6076 | 4057.6626 | 0.82513 | 208.3627 | 0.122 | 1.1011 | flow rate per tube (kg/s) | 0.036295
620 | 631.44 | 6.8783 | 73.506 | 0.49294 | 1605.5 | 0.18296 | 31434.4957 | 1.0257 | 111.9345 | 2758.8487 | 1.2159 | 822.7208 | 1649.0768 | 1.0265 | 0.0030528 | 0.43927 | 2.4297 | 26250.1665 | 7.1339 | 184.8103 | 4059.1056 | 0.81936 | 204.5882 | 0.12917 | 1.2302
625 | 614.79 | 7.3178 | 71.284 | 0.48132 | 1641 | 0.18792 | 32414.3432 | 1.0838 | 116.8615 | 2812.3881 | 1.2885 | 824.0504 | 1648.3276 | 1.0259 | 0.0030456 | 0.43893 | 2.4308 | 26312.225 | 7.1181 | 185.0249 | 4060.62 | 0.81236 | 200.88 | 0.13822 | 1.3684 | salt outlet temperature (K) | 890
630 | 596.13 | 7.9186 | 68.889 | 0.46878 | 1679 | 0.1938 | 33541.2627 | 1.1637 | 123.0031 | 2883.0701 | 1.3792 | 825.4745 | 1647.5251 | 1.0251 | 0.0030379 | 0.43856 | 2.432 | 26378.6371 | 7.1013 | 185.2542 | 4062.2239 | 0.80355 | 197.257 | 0.14903 | 1.5175 | salt inlet temperature (K) | 810
635 | 574.65 | 8.8044 | 66.236 | 0.4551 | 1720.6 | 0.20105 | 34884.7159 | 1.2814 | 131.0988 | 2983.1527 | 1.5099 | 827.0345 | 1646.646 | 1.0244 | 0.0030296 | 0.43815 | 2.4333 | 26451.3202 | 7.0829 | 185.505 | 4063.9597 | 0.79181 | 193.7494 | 0.16368 | 1.6812 | salt mid temperature (K) | 850
640 | 548.76 | 10.264 | 63.163 | 0.43996 | 1767.9 | 0.21053 | 36581.9237 | 1.4736 | 142.7031 | 3139.1818 | 1.7168 | 828.8097 | 1645.6457 | 1.0235 | 0.0030201 | 0.43769 | 2.4348 | 26533.9345 | 7.0622 | 185.7896 | 4065.9078 | 0.77503 | 190.4176 | 0.18535 | 1.8665 | salt mass flow rate (kg/s) | 6170.5237
645 | 514.96 | 13.138 | 59.317 | 0.42323 | 1825.5 | 0.22435 | 38953.8251 | 1.8413 | 161.6783 | 3421.3559 | 2.0906 | 830.9734 | 1644.4265 | 1.0224 | 0.0030087 | 0.43713 | 2.4366 | 26634.4952 | 7.0371 | 186.1356 | 4068.2434 | 0.74861 | 187.388 | 0.22154 | 2.0881 | # of salt tubes | 4902
650 | 461.89 | 22.582 | 53.59 | 0.40946 | 1908.5 | 0.25013 | 43116.7017 | 2.9555 | 205.4232 | 4205.6294 | 3.0125 | 834.0944 | 1642.6678 | 1.0208 | 0.0029925 | 0.43632 | 2.4392 | 26779.2996 | 7.0014 | 186.6328 | 4071.5379 | 0.69391 | 185.0323 | 0.29968 | 2.3877 | flow rate per tube (kg/s) | 1.2588
651 | 445.02 | 28.234 | 51.845 | 0.41019 | 1933.7 | 0.25961 | 44567.9245 | 3.5686 | 224.6515 | 4607.4909 | 0.91464 | 835.0435 | 1642.133 | 1.0204 | 0.0029876 | 0.43607 | 2.44 | 26823.2719 | 6.9906 | 186.7835 | 4072.5223 | 0.67311 | 184.0689 | 0.088721 | 2.4764 | salt property correlations
652 | 422.85 | 38.14 | 49.609 | 0.41386 | 1966.4 | 0.27322 | 46576.7108 | 4.5718 | 252.8056 | 5231.3072 | 1.1869 | 836.2755 | 1641.4387 | 1.0197 | 0.0029812 | 0.43575 | 2.441 | 26880.3161 | 6.9767 | 186.9789 | 4073.7882 | 0.64715 | 184.1595 | 0.11063 | 2.5871 | density (kg/m3) | 2112.68 | -0.5635
653 | 391.52 | 57.968 | 46.556 | 0.42275 | 2013.1 | 0.29508 | 49631.0689 | 6.3838 | 297.388 | 6286.0387 | 1.695 | 838.0361 | 1640.4466 | 1.0189 | 0.0029722 | 0.43529 | 2.4425 | 26961.7504 | 6.9569 | 187.2576 | 4075.5736 | 0.61497 | 184.6556 | 0.14974 | 2.7368 | heat capacity (J/g-K) | 1.4379 | -0.0005
654 | 340.61 | 109.18 | 41.848 | 0.44527 | 2093.5 | 0.33919 | 55214.6828 | 10.2611 | 379.5774 | 8450.7217 | 2.9181 | 841.0699 | 1638.7371 | 1.0173 | 0.0029569 | 0.4345 | 2.4451 | 27101.8451 | 6.9232 | 187.7362 | 4078.5853 | 0.57404 | 186.0512 | 0.23883 | 2.9756 | viscosity (kg/m-s) | 0.00070645 | 1204.1
655 | 279.69 | 97.964 | 36.368 | 0.39805 | 2207.9 | 0.41307 | 63534.5371 | 8.9505 | 406.0573 | 8081.5559 | 4.1522 | 845.393 | 1636.301 | 1.0152 | 0.0029353 | 0.43338 | 2.4487 | 27300.985 | 6.8759 | 188.4146 | 4082.7363 | 0.5792 | 188.7266 | 0.33802 | 3.3137 | heat conductivity (W/m-K) | 0.65318 | -0.00026
656 | 246.48 | 60.842 | 33.654 | 0.32919 | 2284.8 | 0.46872 | 68658.2292 | 6.22 | 382.8398 | 6301.3509 | 2.7911 | 848.3052 | 1634.66 | 1.0137 | 0.002921 | 0.43262 | 2.4512 | 27434.8026 | 6.8445 | 188.8694 | 4085.4401 | 0.61399 | 191.3475 | 0.23757 | 3.5512
657 | 227.25 | 43.852 | 32.252 | 0.28687 | 2336.2 | 0.50839 | 71642.8142 | 4.9302 | 366.6479 | 5259.0147 | 1.8656 | 850.2545 | 1633.5616 | 1.0128 | 0.0029115 | 0.43211 | 2.4528 | 27524.226 | 6.8237 | 189.1728 | 4087.2086 | 0.64534 | 192.7795 | 0.16566 | 3.7169 | steel conductivity (W/K/m) | 19
658 | 214.04 | 34.7 | 31.37 | 0.25867 | 2375.1 | 0.53976 | 73657.126 | 4.2082 | 355.6495 | 4599.7925 | 1.4119 | 851.7312 | 1632.7295 | 1.012 | 0.0029043 | 0.43173 | 2.4541 | 27591.888 | 6.808 | 189.4021 | 4088.5263 | 0.67251 | 193.4928 | 0.13017 | 3.8471 | tube contact resistance (m2K/kW) | 0.21053
659 | 204.07 | 29.011 | 30.752 | 0.23824 | 2406.7 | 0.56614 | 75137.3584 | 3.7447 | 347.6051 | 4140.6717 | 1.1469 | 852.9316 | 1632.053 | 1.0114 | 0.0028986 | 0.43142 | 2.4551 | 27646.842 | 6.7954 | 189.5881 | 4089.5837 | 0.69656 | 193.8314 | 0.10933 | 3.9564
660 | 196.1 | 25.13 | 30.29 | 0.22259 | 2433.7 | 0.58914 | 76283.3953 | 3.4197 | 341.3761 | 3799.3458 | 0.97997 | 853.9579 | 1631.4747 | 1.0109 | 0.0028937 | 0.43115 | 2.4559 | 27693.7881 | 6.7846 | 189.7469 | 4090.4778 | 0.7182 | 193.9448 | 0.096261 | 4.0526 | contact width (m) | 0.037699
665 | 170.62 | 15.928 | 29.032 | 0.17752 | 2532 | 0.67713 | 79588.869 | 2.6049 | 322.6003 | 2863.4001 | 3.5678 | 857.6963 | 1629.3681 | 1.009 | 0.0028759 | 0.43018 | 2.4591 | 27864.5119 | 6.7458 | 190.3235 | 4093.6582 | 0.80404 | 193.3264 | 0.3936 | 4.4462
670 | 155.58 | 12.218 | 28.488 | 0.15504 | 2601.3 | 0.74258 | 81108.6789 | 2.245 | 311.7121 | 2416.3919 | 2.5153 | 860.3367 | 1627.8803 | 1.0077 | 0.0028636 | 0.42949 | 2.4614 | 27984.8257 | 6.7187 | 190.729 | 4095.8326 | 0.86852 | 191.5141 | 0.30257 | 4.7488
675 | 145 | 10.151 | 28.223 | 0.14121 | 2656.8 | 0.79677 | 81870.2492 | 2.0288 | 303.6433 | 2143.8734 | 2.0144 | 862.4541 | 1626.6871 | 1.0067 | 0.0028537 | 0.42894 | 2.4632 | 28081.1472 | 6.6972 | 191.0531 | 4097.5336 | 0.92102 | 188.8917 | 0.26054 | 5.0094
680 | 136.89 | 8.8092 | 28.102 | 0.13177 | 2704 | 0.84397 | 82222.7615 | 1.8787 | 296.986 | 1956.6922 | 1.7131 | 864.2567 | 1625.6714 | 1.0058 | 0.0028454 | 0.42847 | 2.4647 | 28163.0375 | 6.6791 | 191.3282 | 4098.9519 | 0.96556 | 185.8508 | 0.23609 | 5.2454
685 | 130.35 | 7.8584 | 28.067 | 0.1249 | 2745.6 | 0.88632 | 82325.2946 | 1.7659 | 291.2115 | 1818.6157 | 1.5099 | 865.8468 | 1624.7753 | 1.005 | 0.0028382 | 0.42806 | 2.4661 | 28235.1907 | 6.6632 | 191.5704 | 4100.1803 | 1.0043 | 182.5465 | 0.22034 | 5.4658
690 | 124.89 | 7.1443 | 28.088 | 0.11968 | 2783 | 0.92506 | 82263.7441 | 1.6767 | 286.0514 | 1711.7317 | 1.3574 | 867.2776 | 1623.9691 | 1.0042 | 0.0028317 | 0.42769 | 2.4673 | 28300.0416 | 6.6489 | 191.7879 | 4101.2675 | 1.0386 | 179.0563 | 0.20885 | 5.6746
695 | 120.23 | 6.586 | 28.148 | 0.1156 | 2817.3 | 0.96092 | 82088.3915 | 1.6037 | 281.3513 | 1626.2105 | 1.2449 | 868.5907 | 1623.2292 | 1.0036 | 0.0028257 | 0.42735 | 2.4684 | 28359.5019 | 6.636 | 191.9871 | 4102.2502 | 1.0692 | 175.4277 | 0.20127 | 5.8759
700 | 116.17 | 6.1362 | 28.237 | 0.11234 | 2849 | 0.9945 | 81829.6577 | 1.5424 | 277.0146 | 1555.991 | 1.1506 | 869.805 | 1622.5449 | 1.003 | 0.0028203 | 0.42703 | 2.4695 | 28414.442 | 6.624 | 192.171 | 4103.1463 | 1.0969 | 171.6909 | 0.19499 | 6.0709
705 | 112.58 | 5.7653 | 28.346 | 0.10969 | 2878.8 | 1.0262 | 81514.9949 | 1.4899 | 272.9879 | 1497.2021 | 1.0816 | 870.9473 | 1621.9012 | 1.0024 | 0.0028151 | 0.42673 | 2.4704 | 28466.0772 | 6.6128 | 192.3437 | 4103.9779 | 1.1221 | 167.8688 | 0.19178 | 6.2627
710 | 109.38 | 5.4541 | 28.471 | 0.10751 | 2906.8 | 1.0562 | 81157.1088 | 1.4444 | 269.2249 | 1447.2183 | 1.0163 | 872.0212 | 1621.2961 | 1.0019 | 0.0028104 | 0.42645 | 2.4714 | 28514.5831 | 6.6024 | 192.5059 | 4104.75 | 1.1451 | 163.9764 | 0.18826 | 6.4509
715 | 106.48 | 5.1889 | 28.608 | 0.10569 | 2933.4 | 1.085 | 80768.4579 | 1.4045 | 265.6976 | 1404.0788 | 0.96545 | 873.0419 | 1620.7209 | 1.0014 | 0.0028058 | 0.42619 | 2.4722 | 28560.6541 | 6.5925 | 192.6598 | 4105.4749 | 1.1663 | 160.0233 | 0.18665 | 6.6376
720 | 103.85 | 4.9602 | 28.755 | 0.10418 | 2958.7 | 1.1125 | 80355.5571 | 1.3691 | 262.3587 | 1366.6266 | 0.91827 | 874.0132 | 1620.1735 | 1.0009 | 0.0028015 | 0.42594 | 2.4731 | 28604.4649 | 6.5831 | 192.806 | 4106.1569 | 1.1858 | 156.0189 | 0.18513 | 6.8227
725 | 101.43 | 4.761 | 28.91 | 0.10291 | 2983 | 1.139 | 79924.7335 | 1.3375 | 259.2007 | 1333.7174 | 0.88197 | 874.9466 | 1619.6476 | 1.0004 | 0.0027974 | 0.42569 | 2.4739 | 28646.5358 | 6.5741 | 192.9464 | 4106.8048 | 1.2038 | 151.9709 | 0.18532 | 7.008
730 | 99.206 | 4.5859 | 29.072 | 0.10184 | 3006.4 | 1.1646 | 79479.3631 | 1.3091 | 256.2006 | 1304.5734 | 0.84931 | 875.8459 | 1619.1409 | 0.99996 | 0.0027935 | 0.42546 | 2.4747 | 28687.041 | 6.5655 | 193.0814 | 4107.4223 | 1.2205 | 147.8868 | 0.18593 | 7.194
735 | 97.143 | 4.4309 | 29.239 | 0.10094 | 3028.9 | 1.1893 | 79025.4128 | 1.2835 | 253.3461 | 1278.6379 | 0.81664 | 876.7109 | 1618.6534 | 0.99952 | 0.0027897 | 0.42524 | 2.4754 | 28725.9813 | 6.5572 | 193.2112 | 4108.0101 | 1.236 | 143.7685 | 0.18624 | 7.3802
740 | 95.222 | 4.2927 | 29.41 | 0.10019 | 3050.7 | 1.2133 | 78565.9315 | 1.2601 | 250.618 | 1255.4709 | 0.79124 | 877.5494 | 1618.1809 | 0.99911 | 0.002786 | 0.42502 | 2.4761 | 28763.7035 | 6.5492 | 193.3369 | 4108.574 | 1.2504 | 139.6198 | 0.18797 | 7.5682
745 | 93.426 | 4.1688 | 29.584 | 0.099569 | 3071.9 | 1.2366 | 78103.8414 | 1.2386 | 248.0071 | 1234.6911 | 0.76946 | 878.3652 | 1617.7212 | 0.9987 | 0.0027825 | 0.42481 | 2.4768 | 28800.3811 | 6.5415 | 193.459 | 4109.117 | 1.2638 | 135.4465 | 0.19044 | 7.7586
750 | 91.741 | 4.0572 | 29.762 | 0.099056 | 3092.4 | 1.2593 | 77636.7194 | 1.219 | 245.502 | 1215.9221 | 0.74405 | 879.1543 | 1617.2765 | 0.9983 | 0.002779 | 0.4246 | 2.4775 | 28835.8418 | 6.534 | 193.5769 | 4109.6372 | 1.2763 | 131.2485 | 0.19192 | 7.9505
755 | 90.155 | 3.9562 | 29.942 | 0.098639 | 3112.5 | 1.2815 | 77169.9968 | 1.2009 | 243.0979 | 1198.9465 | 0.72953 | 879.9284 | 1616.8404 | 0.99792 | 0.0027757 | 0.4244 | 2.4782 | 28870.6048 | 6.5267 | 193.6926 | 4110.1426 | 1.2879 | 127.0296 | 0.1962 | 8.1467
760 | 88.658 | 3.8645 | 30.124 | 0.098307 | 3132 | 1.3031 | 76703.7593 | 1.1842 | 240.7869 | 1183.5519 | 0.70776 | 880.6796 | 1616.417 | 0.99754 | 0.0027725 | 0.4242 | 2.4788 | 28904.3247 | 6.5196 | 193.8046 | 4110.6283 | 1.2987 | 122.7918 | 0.19856 | 8.3453
765 | 87.24 | 3.7808 | 30.308 | 0.098051 | 3151.1 | 1.3243 | 76238.0904 | 1.1687 | 238.5575 | 1169.5401 | 0.69324 | 881.4157 | 1616.0022 | 0.99717 | 0.0027693 | 0.42401 | 2.4795 | 28937.3477 | 6.5127 | 193.9144 | 4111.0999 | 1.3088 | 118.5349 | 0.20304 | 8.5483
770 | 85.895 | 3.7042 | 30.493 | 0.097863 | 3169.8 | 1.345 | 75775.5565 | 1.1542 | 236.4075 | 1156.7774 | 0.67872 | 882.1367 | 1615.596 | 0.99681 | 0.0027662 | 0.42382 | 2.4801 | 28969.6741 | 6.506 | 194.0217 | 4111.5575 | 1.3182 | 114.2629 | 0.2077 | 8.756
775 | 84.615 | 3.6339 | 30.68 | 0.097737 | 3188.2 | 1.3654 | 75313.6911 | 1.1407 | 234.3266 | 1145.119 | 0.66783 | 882.8463 | 1615.1961 | 0.99646 | 0.0027632 | 0.42364 | 2.4807 | 29001.4771 | 6.4994 | 194.1273 | 4112.0038 | 1.327 | 109.9776 | 0.21375 | 8.9698
780 | 83.395 | 3.5692 | 30.867 | 0.097665 | 3206.2 | 1.3853 | 74857.422 | 1.128 | 232.318 | 1134.4668 | 0.65331 | 883.5408 | 1614.8047 | 0.99611 | 0.0027602 | 0.42346 | 2.4813 | 29032.584 | 6.4929 | 194.2305 | 4112.4367 | 1.3352 | 105.679 | 0.21895 | 9.1887
785 | 82.231 | 3.5095 | 31.056 | 0.097644 | 3223.9 | 1.405 | 74401.8561 | 1.1162 | 230.3677 | 1124.7013 | 0.64242 | 884.224 | 1614.4198 | 0.99577 | 0.0027573 | 0.42328 | 2.4819 | 29063.1679 | 6.4866 | 194.332 | 4112.8586 | 1.3428 | 101.3671 | 0.22574 | 9.4145
790 | 81.116 | 3.4544 | 31.245 | 0.097669 | 3241.3 | 1.4243 | 73951.8017 | 1.1051 | 228.4814 | 1115.7775 | 0.63154 | 884.8957 | 1614.0413 | 0.99543 | 0.0027545 | 0.42311 | 2.4825 | 29093.2291 | 6.4803 | 194.4316 | 4113.2699 | 1.3499 | 97.0438 | 0.23302 | 9.6475
795 | 80.049 | 3.4032 | 31.435 | 0.097735 | 3258.4 | 1.4433 | 73504.8209 | 1.0946 | 226.6467 | 1107.566 | 0.62065 | 885.5562 | 1613.6691 | 0.9951 | 0.0027517 | 0.42294 | 2.483 | 29122.7677 | 6.4743 | 194.5295 | 4113.6708 | 1.3565 | 92.709 | 0.24089 | 9.8884
800 | 79.024 | 3.3557 | 31.625 | 0.097841 | 3275.3 | 1.462 | 73063.2109 | 1.0847 | 224.8658 | 1100.0547 | 0.61339 | 886.2091 | 1613.3012 | 0.99478 | 0.0027489 | 0.42277 | 2.4836 | 29151.9567 | 6.4682 | 194.6262 | 4114.0636 | 1.3626 | 88.3648 | 0.2509 | 10.1393
805 | 78.04 | 3.3115 | 31.816 | 0.097981 | 3292 | 1.4804 | 72624.5928 | 1.0753 | 223.1329 | 1093.139 | 0.60613 | 886.8545 | 1612.9375 | 0.99445 | 0.0027462 | 0.4226 | 2.4842 | 29180.7961 | 6.4623 | 194.7217 | 4114.4485 | 1.3684 | 84.013 | 0.26187 | 10.4011
810 | 77.093 | 3.2704 | 32.007 | 0.098155 | 3308.4 | 1.4986 | 72191.2096 | 1.0664 | 221.4485 | 1086.8136 | 0.59524 | 887.4885 | 1612.5802 | 0.99414 | 0.0027435 | 0.42243 | 2.4847 | 29209.1136 | 6.4565 | 194.8154 | 4114.8234 | 1.3737 | 79.6515 | 0.2723 | 10.6734
815 | 76.18 | 3.232 | 32.198 | 0.098359 | 3324.7 | 1.5166 | 71762.968 | 1.058 | 219.808 | 1081.0048 | 0.59161 | 888.1188 | 1612.225 | 0.99382 | 0.0027409 | 0.42227 | 2.4853 | 29237.2545 | 6.4508 | 194.9086 | 4115.193 | 1.3786 | 75.2825 | 0.28737 | 10.9608
820 | 75.3 | 3.1961 | 32.389 | 0.098592 | 3340.8 | 1.5343 | 71339.7772 | 1.05 | 218.2089 | 1075.6825 | 0.58435 | 888.7417 | 1611.8741 | 0.99351 | 0.0027383 | 0.42211 | 2.4858 | 29265.0462 | 6.4451 | 195.0005 | 4115.555 | 1.3831 | 70.9077 | 0.30236 | 11.2632
825 | 74.45 | 3.1625 | 32.581 | 0.098851 | 3356.7 | 1.5518 | 70919.3715 | 1.0424 | 216.6467 | 1070.7869 | 0.57709 | 889.3569 | 1611.5274 | 0.9932 | 0.0027357 | 0.42195 | 2.4863 | 29292.489 | 6.4395 | 195.0912 | 4115.9096 | 1.3874 | 66.5252 | 0.31924 | 11.5824
830 | 73.628 | 3.131 | 32.773 | 0.099135 | 3372.4 | 1.5691 | 70503.8917 | 1.0351 | 215.1216 | 1066.3038 | 0.56983 | 889.9646 | 1611.1849 | 0.9929 | 0.0027332 | 0.42179 | 2.4869 | 29319.5829 | 6.434 | 195.1808 | 4116.2569 | 1.3913 | 62.1349 | 0.33845 | 11.9209
sum | [10 empty] | 76.4994 | [12 empty] | 11.9209
water inlet
steam outlet
salt outlet
salt inlet
7/30/26